## Ark1
Området dimensjoneres med følgende faktorer:
Q . 280l/d /pe
Fmax 2,8
Kmax 1,5
Et fremtidig kapasitetsbehov på 20%
Noen kvartal har for enkelthets skyld fått vannføringen delt opp 50/50 på hver side av kvartalet istedenfor å søke opp hver enkelt tilkobling og beregne spillvann deretter.
Det er i valg av dimensjon også tatt hensyn til at Markens gate ikke er separert samt at fremtidig utbygning kan være vesentlig større en dagens situasjon.
Tordenskjolds gate | Antall PE | Q storforbrukere (m3/år) | QPE l/s | Qstor L/s | Q tilført fra oversiden | Fmax | Kmax | Fremtidig utbygning | Q strekk | Nødv dim ved 1% fall | Faktisk fall | Valgt dimensjon
Strekk 1 | 142 | 5805 | 1.1505 | 0.18408 | 0.14178 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 6.8679 | 160 |  | 160
Strekk 2 | 15.5 | 912.25 | 0.12558 | 0.028927 | 6.8679 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 7.6466 | 160 |  | 160
Strekk 3 | 202.5 | 7929.25 | 1.6406 | 0.25143 | 7.6466 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 17.1825 | 160 |  | 200
Strekk 4 | 175 | 2500 | 1.4178 | 0.079274 | 17.1825 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 24.7279 | 200 |  | 200
Strekk 5 | 531 | 2500 | 4.3021 | 0.079274 | 24.7279 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 46.81 | 250 |  | 250
Strekk 6 | 162 | 9561 | 1.3125 | 0.30318 | 46.81 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 54.953 | 250 |  | 250
54.953
Kristian Ivs gate
Strekk 7 | 65.5 | 1651.75 | 0.53067 | 0.052377 | 0 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 2.9386 | 160 |  | 160
Strekk 8 | 65.5 | 1651.75 | 0.53067 | 0.052377 | 2.9386 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 5.8771 | 160 |  | 160
Strekk 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8771 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 5.8771 | 160 |  | 160
Strekk 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8771 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 5.8771 | 160 |  | 160
Strekk 11 | 2.75 | 2750 | 0.02228 | 0.087202 | 5.8771 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 6.4289 | 160 |  | 200
Strekk 12 | 2.75 | 2750 | 0.02228 | 0.087202 | 6.4289 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 6.9807 | 160 |  | 200
6.9807
Henrik Wergelands gate
Strekk 13 | 70.75 | 1806 | 0.57321 | 0.057268 | 0 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 3.1776 | 160 |  | 160
Strekk 14 | 70.75 | 1806 | 0.57321 | 0.057268 | 3.1776 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 6.3552 | 160 |  | 160
Strekk 15 | 10 | 2690.5 | 0.081019 | 0.085315 | 6.3552 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 7.1935 | 160 |  | 200
Strekk 16 | 35 | 9208.5 | 0.28356 | 0.292 | 7.1935 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 10.0943 | 160 |  | 200
Strekk 17 | 15 | 5920.25 | 0.12153 | 0.18773 | 10.0943 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 11.653 | 160 |  | 250
Strekk 18 | 15 | 5920.25 | 0.12153 | 0.18773 | 11.653 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 13.2117 | 160 |  | 250
13.2117
Skippergata
Strekk 19 | 38.25 | 2636.25 | 0.3099 | 0.083595 | 0 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 1.9832 | 160 |  | 160
Strekk 20 | 38.25 | 2636.25 | 0.3099 | 0.083595 | 1.9832 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 3.9664 | 160 |  | 160
Strekk 21 | 12.25 | 3429.5 | 0.099248 | 0.10875 | 3.9664 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 5.0147 | 160 |  | 200
Strekk 22 | 12.25 | 3429.5 | 0.099248 | 0.10875 | 5.0147 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 6.063 | 160 |  | 200
Strekk 23 | 23.75 | 5271.5 | 0.19242 | 0.16716 | 6.063 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 7.8753 | 160 |  | 250
Strekk 24 | 23.75 | 5271.5 | 0.19242 | 0.16716 | 7.8753 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 9.6875 | 160 |  | 250
9.6875
Gyldenløves Gate
Strekk 29 | 35 | 3145 | 0.28356 | 0.099727 | 0 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 1.9318 | 160 |  | 160
Strekk 30 | 4.25 | 837 | 0.034433 | 0.026541 | 1.9318 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 2.2391 | 160 |  | 160
Strekk 31 | 4.25 | 1529 | 0.034433 | 0.048484 | 2.2391 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 2.657 | 160 |  | 160
Strekk 32 | 14.75 | 5494.5 | 0.1195 | 0.17423 | 2.657 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 4.1374 | 160 |  | 200
Strekk 33 | 14.75 | 5494.5 | 0.1195 | 0.17423 | 4.1374 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 5.6178 | 160 |  | 200
5.6178
Vestre Strandgate
Strekk 25 | [8 empty] | 6.9807 | 160 |  | 200
Strekk 26 | [8 empty] | 20.1924 | 200 |  | 315
Strekk 27 | [8 empty] | 29.8799 | 200 |  | 315
Strekk 28 | [8 empty] | 35.4977 | 200 |  | 315