Eksempel Spillvannsberegning

Antall PE = 500

Q/PE settes til 200l/pe*d

Qinfmin = 13 l/pe*d

Qinfmax = 200 l/pe*d

1 dag = 86400 sekunder

Qinfmid=PE*Qinfmid86400s

Qinfmid=500*13L86400s=0,075 l/s

Qmid=PE*Q/PE86400s+Qinfmid

Qmid=500*200L86400s+0,075 l/s=1,232 l/s

Qinfmax=PE*200L86400s

Qinfmax=500*200L86400s=1,157 l/s

Fmax = 3

Kmax = 2

Fmin = 0,4

Qmax = (Qmid – Qinfmid + Qinfmax) * Fmax * Kmax

Qmax = (1,232 l/s – 0,075l/s + 1,157l/s)* 3 * 2 = 13,884 l/s

Valg av ruhetsfaktor

Man må vurdere driftstilstand etter en tid og ytre påvirkninger. Under gode forhold antas lav faktor og under dårlige forhold tilsvarende høy faktor.

| Rørmateriale | K-verdi for rette rørstrekninger uten tilknytninger. | K-verdi for rørstrekninger med tilknytninger og bend. |
| --- | --- | --- |
| Plast | 0,25 | 0,4 |

Tabell 1

Tabell 2

I eksempeltilfelle velges ruhetsfaktor 0,4 og tabell 2.

Minste fall på strekket er 47%ₒ

I = 47

Av tabell 2 er 100mm nok, 150mm velges siden dette er minste godtatte dimensjon for kommunen.

Ved 47%ₒ fall og 150mm rør er Qfylt 40l/s av tabell 2.

Qfylt = 40 l/s

Ved mer enn 3000PE settes α =1,43. For lavere befolkningstall benyttes formel.

α = 1+23PE

α = 1+23500=2,02

Qselvrens=α*Qmid*fmin

Qselvrens=2,02*1,232ls*0,4=0,99l/s

QselvrensQfylt=0,99 l/s40 l/s=0,025 som girhdi=0,1 av tabell 3

Tabell 3

Notat: De røde pilene er villedende.

Sett ut verdien (0,025) langs x-aksen.

Strekk det opp til q/qfylt linjen, knekk til venstre og les av h/di verdi.

Utvidet delfyllingskurve

Tabell 4

K1 = 0,4 av tabell 3 ved hdi=0,1

P = 1000kg/m3

Di = 0,156m (Indre diameter for valgt rør)

G = 9,81m/s2

τmax=P*G*K1*di4*I

τmax=1000kg/m3*9,81m/s2*0,4*0,156m4*0,047m/m=7,19N/m2

τmax er større enn 2 dermed er systemet selvrensende.

| Rørmateriale | Skjærspenningskrav (N/m2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Spillvann | Overvann- og fellesledninger |
| Betong | 2,0 | 3,0-4,0 |
| Plast | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 |